## PRINCIPAL
Circuito | Equipamento |  | V | φ | Potência |  |  | Efficiência |  | Dist. | Fator de Correção |  |  |  |  | Método Inst. | Corrente (A) |  |  | Demarradores (A) |  |  |  | Formação do Cabo | [7 empty] | Eletroduto |  | Impedância (Ohm/km) |  | Capacidade de Tensão | [5 empty] | Isc (kA)
| De | Para |  |  | kW | kVA | CV | F.P. | h | (m) | Temp. | Nº Circ. | F.a | F. t | F. R |  | Ib | I'p | Ip'd | Disj. | TC | K | R | n / fase |  | Seção | mm² | (A) Cabo | Isol. | n / fase | CA | n / Eletr. | ø | RCA | XL | Máx. (%) | ΔV (%) | V/A.km | n / fase | CT | CK | Isc (kA) | t (s) | Loc. | Cab. | CK
- | PN-4600002 | PN-6210.03005 | 480 | 3 |  | 150 | 0 | 1 | 1 | 320 | 40 | 6 | 0.73 | 0.91 | 1 | F | 180.422 | 271.5971 | 271.5971 | 200 | 250 | - | - | 1 | x | 3x1 | 240 | 607 | HEPR | 1 | 95 | 1 x | 3.1/2" | 0.1 | 0.09 | 3 | 2.8028 | 0.24942 | 1 | 240 | OK | 80 | 0.05 | 5.9577 | 152.4104 | OK
Note on Q1: B1 - Eletroduto Aparente ou Eletrocalha (Cabo Unipolar) B2 - Eletroduto Aparente ou Eletrocalha (Cabo Multipolar) D - Envelope ou Cabo Diretamente Enterrado E - Eletrocalha Perfurada ou Leito (Cabo Multipolar) F - Eletrocalha Perfurada ou Leito (Cabo Unipolar)
Note on N2: 2 3 --------------------- D - 0,85 0,75 B1 - 0,8 0,7 B2 - 0,8 0,7 E/F - 0,87 0,82

## Cabos
Método de Instalação | Seção (mm2) | Isolação HEPR |  | Isolação PVC |  | Tabela 3 - Seção Mínima do Condutor Neutro |  | Tabela 4 - Seção Mínima do Condutor de Proteção (PE)
|  | Imax (A) 2 Condutores | Imax (A) 3 Condutores | Imax (A) 2 Condutores | Imax (A) 3 Condutores | Seção dos condutores de fase (mm²) | Seção do condutor neutro (mm²) | Seção dos condutores de fase, S mm² | Seção mínima do condutor de proteção correspondente mm²
B2 | 2.5 | 30 | 26 | 23 | 20 | S ≤ 25 | S | S ≤ 16 | S
B2 | 4 | 35 | 45 | 30 | 27 | 35 | 25 | 16 < S ≤ 35 | 16 (1)
B2 | 6 | 44 | 58 | 38 | 34 | 50 | 25 | S > 35 | S/2 (1)
B2 | 10 | 59 | 60 | 52 | 46 | 70 | 35
B2 | 16 | 91 | 80 | 69 | 62 | 95 | 50
B2 | 25 | 119 | 105 | 90 | 80 | 120 | 70
B2 | 35 | 146 | 128 | 111 | 99 | 150 | 70
B2 | 50 | 175 | 154 | 133 | 118 | 185 | 95
B2 | 70 | 221 | 194 | 168 | 149 | 240 | 120
B2 | 95 | 255 | 233 | 201 | 179 | 300 | 150
B2 | 120 | 305 | 268 | 232 | 206 | 400 | 185
B2 | 150 | 349 | 307 | 265 | 236
B2 | 185 | 395 | 348 | 300 | 268
B2 | 240 | 452 | 407 | 351 | 313
B2 | 300 | 529 | 465 | 401 | 358
D | 2.5 | 34 | 29 | 29 | 24
D | 4 | 44 | 37 | 38 | 31
D | 6 | 56 | 46 | 47 | 39
D | 10 | 73 | 61 | 63 | 52
D | 16 | 95 | 79 | 81 | 67
D | 25 | 121 | 101 | 104 | 86
D | 35 | 146 | 122 | 125 | 103
D | 50 | 173 | 144 | 148 | 122
D | 70 | 213 | 178 | 183 | 151
D | 95 | 252 | 211 | 216 | 179
D | 120 | 287 | 240 | 246 | 203
D | 150 | 324 | 271 | 278 | 230
D | 185 | 363 | 304 | 312 | 258
D | 240 | 419 | 351 | 361 | 297
D | 300 | 474 | 396 | 408 | 336
E | 2.5 | 36 | 32 | 30 | 25
E | 4 | 49 | 42 | 40 | 34
E | 6 | 63 | 54 | 51 | 43
E | 10 | 86 | 75 | 70 | 60
E | 16 | 115 | 100 | 94 | 80
E | 25 | 149 | 127 | 119 | 101
E | 35 | 185 | 158 | 148 | 126
E | 50 | 225 | 192 | 180 | 153
E | 70 | 289 | 246 | 232 | 196
E | 95 | 352 | 298 | 282 | 238
E | 120 | 410 | 346 | 328 | 276
E | 150 | 473 | 399 | 379 | 319
E | 185 | 542 | 456 | 434 | 364
E | 240 | 641 | 538 | 514 | 430
E | 300 | 741 | 621 | 593 | 497
F | 2.5 | 37 | 29 | 31 | 24
F | 4 | 50 | 40 | 41 | 33
F | 6 | 65 | 53 | 53 | 43
F | 10 | 90 | 74 | 73 | 60
F | 16 | 121 | 101 | 99 | 82
F | 25 | 161 | 135 | 131 | 110
F | 35 | 200 | 169 | 162 | 137
F | 50 | 242 | 207 | 196 | 167
F | 70 | 310 | 268 | 251 | 216
F | 95 | 377 | 328 | 304 | 264
F | 120 | 437 | 383 | 352 | 308
F | 150 | 504 | 444 | 406 | 356
F | 185 | 575 | 510 | 463 | 409
F | 240 | 679 | 607 | 546 | 485
F | 300 | 783 | 703 | 629 | 561
B1 | 2.5 | 31 | 28 | 24 | 21
B1 | 4 | 42 | 37 | 32 | 28
B1 | 6 | 54 | 48 | 41 | 36
B1 | 10 | 75 | 66 | 57 | 50
B1 | 16 | 100 | 88 | 76 | 68
B1 | 25 | 133 | 117 | 101 | 89
B1 | 35 | 164 | 144 | 125 | 110
B1 | 50 | 198 | 175 | 151 | 134
B1 | 70 | 253 | 222 | 192 | 171
B1 | 95 | 306 | 269 | 232 | 207
B1 | 120 | 354 | 312 | 269 | 239
B1 | 150 | 407 | 358 | 309 | 275
B1 | 185 | 464 | 408 | 353 | 314
B1 | 240 | 546 | 481 | 415 | 370
B1 | 300 | 628 | 553 | 477 | 426

## Resistência
Tabela 31 - Resistências Elétricas e Reatâncias Indutivas - Sintenax Flex (cobre) - PVC
Seção nominal (mm²) | 2x1 |  | 1x2 |  | 3x1 |  | 1x3
| Rca (Ω/km) | XL (Ω/km) | Rca (Ω/km) | XL (Ω/km) | Rca (Ω/km) | XL (Ω/km) | Rca (Ω/km) | XL (Ω/km)
1.5 | 15.9 | 0.16 | 15.9 | 0.13 | 15.9 | 0.16 | 15.9 | 0.13
2.5 | 9.55 | 0.15 | 9.55 | 0.12 | 9.55 | 0.15 | 9.55 | 0.12
4 | 5.92 | 0.15 | 5.92 | 0.12 | 5.92 | 0.15 | 5.92 | 0.12
6 | 3.95 | 0.13 | 3.95 | 0.11 | 3.95 | 0.13 | 3.95 | 0.11
10 | 2.29 | 0.12 | 2.29 | 0.1 | 2.29 | 0.12 | 2.29 | 0.1
16 | 1.45 | 0.11 | 1.45 | 0.09 | 1.45 | 0.11 | 1.45 | 0.09
25 | 0.93 | 0.11 | 0.93 | 0.1 | 0.93 | 0.11 | 0.93 | 0.1
35 | 0.66 | 0.1 | 0.66 | 0.09 | 0.66 | 0.1 | 0.66 | 0.09
50 | 0.46 | 0.1 | 0.46 | 0.09 | 0.46 | 0.1 | 0.46 | 0.09
70 | 0.33 | 0.1 | 0.33 | 0.09 | 0.33 | 0.1 | 0.33 | 0.09
95 | 0.25 | 0.1 | 0.25 | 0.09 | 0.25 | 0.1 | 0.25 | 0.09
120 | 0.19 | 0.1 | 0.19 | 0.09 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.09
150 | 0.16 | 0.1 | 0.16 | 0.09 | 0.16 | 0.1 | 0.16 | 0.09
185 | 0.13 | 0.1 | 0.13 | 0.09 | 0.13 | 0.1 | 0.13 | 0.09
240 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.09
300 | 0.08 | 0.09 | - | - | 0.08 | 0.09 | - | -
400 | 0.06 | 0.09 | - | - | 0.06 | 0.09 | - | -
500 | 0.05 | 0.09 | - | - | 0.05 | 0.09 | - | -
Tabela 32 - Resistências Elétricas e Reatâncias Indutivas - GSette Easy (cobre) e Afumex Flex (cobre) - HEPR
Seção nominal (mm²) | 2x1 |  | 1x2 |  | 3x1 |  | 1x3
| Rca (Ω/km) | XL (Ω/km) | Rca (Ω/km) | XL (Ω/km) | Rca (Ω/km) | XL (Ω/km) | Rca (Ω/km) | XL (Ω/km)
1.5 | 15.4 | 0.15 | 15.4 | 0.12 | 15.4 | 0.15 | 15.4 | 0.12
2.5 | 9.45 | 0.14 | 9.45 | 0.11 | 9.45 | 0.14 | 9.45 | 0.11
4 | 5.88 | 0.13 | 5.88 | 0.1 | 5.88 | 0.13 | 5.88 | 0.1
6 | 3.93 | 0.12 | 3.93 | 0.1 | 3.93 | 0.12 | 3.93 | 0.1
10 | 2.33 | 0.12 | 2.33 | 0.1 | 2.33 | 0.12 | 2.33 | 0.1
16 | 1.47 | 0.11 | 1.47 | 0.09 | 1.47 | 0.11 | 1.47 | 0.09
25 | 0.93 | 0.11 | 0.93 | 0.09 | 0.93 | 0.11 | 0.93 | 0.09
35 | 0.67 | 0.11 | 0.67 | 0.09 | 0.67 | 0.11 | 0.67 | 0.09
50 | 0.49 | 0.1 | 0.49 | 0.09 | 0.49 | 0.1 | 0.49 | 0.09
70 | 0.34 | 0.1 | 0.34 | 0.09 | 0.34 | 0.1 | 0.34 | 0.09
95 | 0.25 | 0.1 | 0.25 | 0.08 | 0.25 | 0.1 | 0.25 | 0.08
120 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.08 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.08
150 | 0.16 | 0.1 | 0.16 | 0.08 | 0.16 | 0.1 | 0.16 | 0.08
185 | 0.13 | 0.1 | 0.13 | 0.09 | 0.13 | 0.1 | 0.13 | 0.09
240 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.08
300 | 0.08 | 0.09 | - | - | 0.08 | 0.09 | - | -
400 | 0.07 | 0.09 | - | - | 0.07 | 0.09 | - | -
500 | 0.05 | 0.09 | - | - | 0.05 | 0.09 | - | -
Frequência: 60 Hz • Rca: Resistência elétrica máxima do condutor em corrente alternada na temperatura de operação • XL: Reatância Indutiva
Tabela 37 - Valores de k
Material do Condutor | Superastic, Superastic Flex, Sintenax, Sintenax Flex - ≤ 300 mm² | Superastic, Superastic Flex, Sintenax, Sintenax Flex - > 300 mm² | Afumex Green | GSette Easy, Voltalene, Voltenax, Afumex Flex
| Inicial - 70ºC / Final - 160 ºC / k - Cobre: 115 / Alumínio: 76 | Inicial - 70ºC / Final - 140 ºC / k - Cobre: 103 / Alumínio: 68 | Inicial - 70ºC / Final - 160 ºC / k - Cobre: 115 / Alumínio: 76 | Inicial - 90ºC / Final - 250 ºC / k - Cobre: 143 (*) / Alumínio: 94
(*) Condutor de cobre e conexões (emendas e terminais) soldadas com liga de estanho/chumbo, a temperatura fica limitada a cerca de 160°C para preservar a solda. Utilizar k = 100
Tabela 38 - Fator k - Condutor de proteção isolado não incorporado a cabo multipolar e não enfeixado com outros cabos
Material do condutor | Isolação - PVC ≤300 mm² | Isolação - PVC >300 mm² | Isolação - EPR ou XLPE | Isolação - LSHF/A
Cobre | 143 | 133 | 176 (*) | 143
Alumínio | 95 | 88 | 116 | 95
Aço | 52 | 49 | 64 | 52
Temperatura inicial: 30ºC. Temperatura final: PVC até 300 mm²: 160ºC. PVC > 300 mm²: 140ºC. EPR e XLPE: 250ºC. LSHF/A: 160ºC. (*)Conexão soldada: k = 143
Tabela 39 - Fator k - Condutor de proteção nu em contato com a cobertura de cabo, mas não enfeixado com outros cabos
Material do condutor | Cobertura do cabo - PVC | Cobertura do cabo - Polietileno | Cobertura do cabo - SHF1
Cobre | 159 (*) | 138 | 151 (*)
Alumínio | 105 | 91 | 100
Aço | 58 | 50 | 55
Temperatura inicial: 30ºC. (*)Conexão soldada: k = 143. Temperatura final: PVC: 200ºC. Polietileno: 150ºC. SHF1: 180ºC
Tabela 40 - Fator k - Condutor de proteção constituído por veia de cabo multipolar ou enfeixado com outros cabos, ou condutores isolados
Material do condutor | PVC ≤300 mm² | PVC >300 mm² | EPR ou XLPE | LSHF/A
Cobre | 115 | 103 | 143 (*) | 115
Alumínio | 76 | 68 | 94 | 76
Aço | 42 | 37 | 52 | 42
(*)Conexão soldada: k = 100. Temperatura inicial: 70ºC para o PVC e LSHF/A. 90ºC para o EPR e XLPE. Temperatura final: PVC até 300 mm²: 160ºC. PVC > 300 mm²: 140ºC. EPR e XLPE: 250ºC. LSHF/A: 160ºC
Tabela 41 - Fator k - Condutor de proteção constituído pela armação, capa metálica ou condutor concêntrico
Material do condutor | Isolação - PVC | Isolação - EPR ou XLPE
Cobre | 141 (*) | 128 (*)
Alumínio | 93 | 85
Chumbo | 26 | 23
Aço | 51 | 46
Temperatura inicial: 60º C para o PVC. 80ºC para o EPR e XLPE. Temperatura final: 200ºC para PVC, EPR ou XLPE. (*)Conexão soldada: k =122 PVC. k = 108 (EPR ou XLPE)
Tabela 42 - Fator k - Condutor de proteção nu onde não houver risco de que as temperaturas indicadas possam danificar qualquer material adjacente
Condições | Temperatura inicial ºC | Material do condutor - Cobre - Fator k | Material do condutor - Cobre - Temperatura máxima ºC | Material do condutor - Alumínio - Fator k | Material do condutor - Alumínio - Temperatura máxima ºC | Material do condutor - Aço - Fator k | Material do condutor - Aço - Temperatura máxima ºC
Visível e em áreas restritas | 30 | 228 (*) | 500 | 125 | 300 | 82 | 500
Condições normais | 30 | 159 (*) | 200 | 105 | 200 | 58 | 200
Risco de incêndio | 30 | 138 | 150 | 91 | 150 | 50 | 150
(*) k = 143 para conexões soldadas
Tabela para Temperaturas em Sobrecarga (Página 47)
Isolação | Regime Permanente | Regime Sobrecarga
PVC e LSHF/A | 70 | 100
EPR e XLPE | 90 | 130

## tensão
Tabela 23 - Queda de Tensão - GSette Easy (cobre) e Afumex Flex (cobre)
Seção nominal (mm²) | 2x1 |  | 1x2 |  | 3x1 |  | 1x3
| FP=0,8 | FP=0,95 | FP=0,8 | FP=0,95 | FP=0,8 | FP=0,95 | FP=0,8 | FP=0,95
| (V/A.km) | (V/A.km) | (V/A.km) | (V/A.km) | (V/A.km) | (V/A.km) | (V/A.km) | (V/A.km)
1.5 | 27.38 | 32.4 | 27.34 | 32.37 | 23.69 | 28.02 | 23.65 | 28
2.5 | 16.46 | 19.43 | 16.42 | 19.41 | 14.27 | 16.84 | 14.23 | 16.82
4 | 10.26 | 12.07 | 10.22 | 12.05 | 8.87 | 10.44 | 8.84 | 10.43
6 | 6.89 | 8.08 | 6.86 | 8.06 | 5.96 | 6.99 | 5.93 | 6.97
10 | 4.05 | 4.71 | 4.02 | 4.7 | 3.5 | 4.08 | 3.48 | 4.06
16 | 2.6 | 3 | 2.57 | 2.98 | 2.25 | 2.59 | 2.23 | 2.58
25 | 1.72 | 1.96 | 1.7 | 1.95 | 1.49 | 1.69 | 1.47 | 1.68
35 | 1.26 | 1.41 | 1.24 | 1.4 | 1.09 | 1.22 | 1.07 | 1.21
50 | 0.91 | 1 | 0.89 | 0.99 | 0.79 | 0.87 | 0.77 | 0.86
70 | 0.68 | 0.72 | 0.66 | 0.72 | 0.59 | 0.63 | 0.57 | 0.62
95 | 0.54 | 0.56 | 0.52 | 0.55 | 0.47 | 0.49 | 0.45 | 0.48
120 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.45 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.39
150 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32
185 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27
240 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.22
300 | 0.25 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.19
400 | 0.22 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.16
500 | 0.2 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.14
Tabela 22 - Queda de Tensão - Sintenax Flex (cobre)
Seção nominal (mm²) | 2x1 |  | 1x2 |  | 3x1 |  | 1x3
| FP=0,8 | FP=0,95 | FP=0,8 | FP=0,95 | FP=0,8 | FP=0,95 | FP=0,8 | FP=0,95
| (V/A.km) | (V/A.km) | (V/A.km) | (V/A.km) | (V/A.km) | (V/A.km) | (V/A.km) | (V/A.km)
1.5 | 25.63 | 30.31 | 25.59 | 30.29 | 22.17 | 26.22 | 22.14 | 26.2
2.5 | 15.46 | 18.24 | 15.42 | 18.22 | 13.37 | 15.77 | 13.34 | 15.76
4 | 9.65 | 11.34 | 9.61 | 11.32 | 8.35 | 9.81 | 8.32 | 9.8
6 | 6.48 | 7.59 | 6.45 | 7.57 | 5.6 | 6.56 | 5.58 | 6.55
10 | 3.81 | 4.43 | 3.79 | 4.41 | 3.29 | 3.82 | 3.27 | 3.81
16 | 2.45 | 2.83 | 2.43 | 2.81 | 2.12 | 2.44 | 2.1 | 2.43
25 | 1.63 | 1.85 | 1.61 | 1.83 | 1.41 | 1.6 | 1.39 | 1.59
35 | 1.19 | 1.33 | 1.17 | 1.32 | 1.03 | 1.15 | 1.01 | 1.14
50 | 0.87 | 0.94 | 0.85 | 0.94 | 0.75 | 0.82 | 0.74 | 0.81
70 | 0.64 | 0.68 | 0.63 | 0.67 | 0.56 | 0.59 | 0.54 | 0.59
95 | 0.52 | 0.53 | 0.5 | 0.53 | 0.45 | 0.46 | 0.43 | 0.46
120 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.37
150 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.3
185 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.3 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26
240 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.21
300 | 0.24 | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.2 | 0.18
400 | 0.21 | 0.18 | 0.2 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.15
500 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.14

## Fatores de correção
Tabela 11 - Fatores de correção para temperatura ambiente diferente de 30 °C para linhas não subterrâneas
e de 20 °C (temperatura do solo) para linhas subterrâneas, conforme tabela 40 da NBR 5410:2004
AMBIENTE |  |  | SOLO
Temp. | PVC | EPR | PVC | EPR
10 | 1.22 | 1.15 | 1.1 | 1.07
15 | 1.17 | 1.12 | 1.05 | 1.04
20 | 1.12 | 1.08 | 0.95 | 0.96
25 | 1.06 | 1.04 | 0.89 | 0.93
35 | 0.94 | 0.96 | 0.84 | 0.89
40 | 0.87 | 0.91 | 0.77 | 0.85
45 | 0.79 | 0.87 | 0.71 | 0.8
50 | 0.71 | 0.82 | 0.63 | 0.76
55 | 0.61 | 0.76 | 0.55 | 0.71
60 | 0.5 | 0.71 | 0.45 | 0.65
65 | - | 0.65 | - | 0.6
70 | - | 0.58 | - | 0.53
75 | - | 0.5 | - | 0.46
80 | - | 0.41 | - | 0.38
Tabela 13 - Fatores de correção aplicáveis a condutores agrupados em feixe (em linhas abertas ou fechadas) e a condutores agrupados num mesmo plano, em camada única
Método de instalação | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Métodos A a F | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.57 | 0.54 | 0.52 | 0.5 | 0.45 | 0.41 | 0.38
Método C | 1 | 0.85 | 0.79 | 0.75 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.7
Método C | 0.95 | 0.81 | 0.72 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.61
Métodos E e F | 1 | 0.88 | 0.82 | 0.77 | 0.75 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.68 | 0.62 | 0.57
Tabela 14 - Fatores de correção aplicáveis a agrupamentos consistindo em mais de uma camada de condutores - Métodos de Referência C, E e F
Quantidade de camadas | Quantidade de circuitos trifásicos ou de cabos multipolares por camada - 2 | Quantidade de circuitos trifásicos ou de cabos multipolares por camada - 3 | Quantidade de circuitos trifásicos ou de cabos multipolares por camada - 4 ou 5 | Quantidade de circuitos trifásicos ou de cabos multipolares por camada - 6 a 8 | Quantidade de circuitos trifásicos ou de cabos multipolares por camada - 9 e mais
2 | 0.68 | 0.62 | 0.6 | 0.58 | 0.56
3 | 0.62 | 0.57 | 0.55 | 0.53 | 0.51
4 ou 5 | 0.6 | 0.55 | 0.52 | 0.51 | 0.49
6 a 8 | 0.58 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.48
9 e mais | 0.56 | 0.51 | 0.49 | 0.48 | 0.46
Tabela 16 - Fatores de redução para mais do que um circuito formado por cabo multipolar em duto individual enterrado
Número de circuitos | Distância entre dutos(1) (a) - Nula | Distância entre dutos(1) (a) - 0,25 m | Distância entre dutos(1) (a) - 0,5 m | Distância entre dutos(1) (a) - 1,0 m
2 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 0.95
3 | 0.75 | 0.85 | 0.9 | 0.95
4 | 0.7 | 0.8 | 0.85 | 0.9
5 | 0.65 | 0.8 | 0.85 | 0.9
6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8
7 | 0.57 | 0.76 | 0.8 | 0.88
8 | 0.54 | 0.74 | 0.78 | 0.88
9 | 0.52 | 0.73 | 0.77 | 0.87
10 | 0.49 | 0.72 | 0.76 | 0.86
11 | 0.47 | 0.7 | 0.75 | 0.86
12 | 0.45 | 0.69 | 0.74 | 0.85
13 | 0.44 | 0.68 | 0.73 | 0.85
14 | 0.42 | 0.68 | 0.72 | 0.84
15 | 0.41 | 0.67 | 0.72 | 0.84
16 | 0.39 | 0.66 | 0.71 | 0.83
17 | 0.38 | 0.65 | 0.7 | 0.83
18 | 0.37 | 0.65 | 0.7 | 0.83
19 | 0.35 | 0.64 | 0.69 | 0.82
20 | 0.34 | 0.63 | 0.68 | 0.82
Tabela 17 - Fatores de redução para mais do que um circuito formado por cabos unipolares em dutos individuais enterrados
Número de circuitos (grupo de dois ou três condutores) | Distância entre dutos(1) (a) - Nula | Distância entre dutos(1) (a) - 0,25 m | Distância entre dutos(1) (a) - 0,5 m | Distância entre dutos(1) (a) - 1,0 m
2 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.95
3 | 0.7 | 0.8 | 0.85 | 0.9
4 | 0.65 | 0.75 | 0.8 | 0.9
5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9
6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9
7 | 0.53 | 0.66 | 0.76 | 0.87
8 | 0.5 | 0.63 | 0.74 | 0.87
9 | 0.47 | 0.61 | 0.73 | 0.86
10 | 0.45 | 0.59 | 0.72 | 0.85
11 | 0.43 | 0.57 | 0.7 | 0.85
12 | 0.41 | 0.56 | 0.69 | 0.84
13 | 0.39 | 0.54 | 0.68 | 0.84
14 | 0.37 | 0.53 | 0.68 | 0.83
15 | 0.35 | 0.52 | 0.67 | 0.83
16 | 0.34 | 0.51 | 0.66 | 0.83
17 | 0.33 | 0.5 | 0.65 | 0.82
18 | 0.31 | 0.49 | 0.65 | 0.82
19 | 0.3 | 0.48 | 0.64 | 0.82
20 | 0.29 | 0.47 | 0.63 | 0.81
Tabela 18 - Resistência Elétrica em Corrente Contínua a 20 °C
Seção nominal mm² | Classe 2 Compactado ou Não - Cobre | Classe 2 Compactado ou Não - Alumínio | Classe 5 Flexível - Cobre
1.5 | 12.1 | - | 13.3
2.5 | 7.41 | - | 7.98
4 | 4.61 | - | 4.95
6 | 3.08 | - | 3.3
10 | 1.83 | - | 1.91
16 | 1.15 | 1.91 | 1.21
25 | 0.727 | 1.2 | 0.78
35 | 0.524 | 0.868 | 0.554
50 | 0.387 | 0.641 | 0.386
70 | 0.268 | 0.443 | 0.272
95 | 0.193 | 0.32 | 0.206
120 | 0.153 | 0.253 | 0.161
150 | 0.124 | 0.206 | 0.129
185 | 0.0991 | 0.164 | 0.106
240 | 0.0754 | 0.125 | 0.0801
300 | 0.0601 | 0.1 | 0.0641
400 | 0.047 | 0.0778 | 0.0486
500 | 0.0366 | 0.0605 | 0.0384
630 | 0.0283 | 0.0469 | 0.0287

## CABLES1
* Método de instalação: B2 / EPR/PVC | [10 empty] | * Método de instalação: D / EPR/PVC | [9 empty] | * Método de instalação: E / EPR/PVC | [9 empty] | * Método de instalação: F / EPR/PVC | [9 empty] | * Método de instalação: B1 / EPR/PVC | [10 empty] | EPROTENAX, EPROTENAX GSETTE E AFUMEX |  |  |  |  | DISJUNTOR | T. DE CORRENTE | 440V |  |  |  | 380V |  |  |  | 220V
SECCION (mm2) | Imax (A) | Imax (A) | SECCION (mm2) | Cabos Bi e Tripolares |  |  | Cabos Unipolar Trifólio |  |  |  | SECCION (mm2) | Imax (A) | Imax (A) | SECCION (mm2) | Cabos Bi e Tripolares |  |  | Cabos Unipolar Trifólio |  |  | SECCION (mm2) | Imax (A) | Imax (A) | SECCION (mm2) | Tripolares |  |  | Cabos Unipolar Trifólio |  |  | SECCION (mm2) | Imax (A) | Imax (A) | SECCION (mm2) | Tripolares |  |  | Cabos Unipolar Trifólio |  |  | SECCION (mm2) | Imax (A) | Imax (A) | SECCION (mm2) | Cabos Bi e Tripolares |  |  | Cabos Unipolar Trifólio |  |  |  | TRIPOLARES E TETRAPOLARES |  | UNIPOLAR - TRIFÓLIO |  |  |  |  | 460V
|  | Imax (A) |  | RCA (ohm/km) | XL | Diâmetro | RCA (ohm/km) | XL | Diâmetro | RCC |  |  | Imax (A) |  | RCA (ohm/km) | XL | Diâmetro | RCA (ohm/km) | XL | Diâmetro |  |  | Imax (A) |  | RCA (ohm/km) | XL | Diâmetro | RCA (ohm/km) | XL | Diâmetro |  |  | Imax (A) |  | RCA (ohm/km) | XL | Diâmetro | RCA (ohm/km) | XL | Diâmetro |  |  | Imax (A) |  | RCA (ohm/km) | XL | Diâmetro | RCA (ohm/km) | XL | Diâmetro | RCC | FP=0,8 | FP=0,95 | FP=0,8 | FP=0,95 |  |  |  | (kW ) | Disj. Motor | contator | relé | (kW ) | Disj. Motor | contator | relé | (kW ) | Disj. Motor | contator | relé
| 2 Condutres Carregados | 3 Condutores Carregados |  |  | (ohm/km) | Externo (tri) |  | (ohm/km) | Externo (trifolio) |  |  | 2 Condutres Carregados | 3 Condutres Carregados |  |  | (ohm/km) | Externo (tri) |  | (ohm/km) | Externo (trifolio) |  | 2 Condutres Carregados | 3 Condutores Carregados |  |  | (ohm/km) | Externo (tri) |  | (ohm/km) | Externo (trifolio) |  | 2 Condutres Carregados | 3 Condutores Carregados |  |  | (ohm/km) | Externo (tri) |  | (ohm/km) | Externo (trifolio) |  | 2 Condutres Carregados | 3 Condutores Carregados |  |  | (ohm/km) | Externo (tri) |  | (ohm/km) | Externo (trifolio) |  | - | - | - | -
2.5 | 30 | 26 | 2.5 | 8.87 | 0.12 | 9.6 | 8.87 | 0.15 | 5.4 | 7.41 | 2.5 | 34 | 29 | 2.5 | 8.87 | 0.12 | 9.6 | 8.87 | 0.15 | 5.4 | 2.5 | 36 | 32 | 2.5 | 8.87 | 0.12 | 9.6 | 8.87 | 0.15 | 5.4 | 2.5 | 37 | 29 | 2.5 | 8.87 | 0.12 | 9.6 | 8.87 | 0.15 | 5.4 | 2.5 | 31 | 28 | 2.5 | 8.87 | 0.12 | 9.6 | 8.87 | 0.15 | 5.4 | 7.41 | 0.2 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 300 | 6 | 100 | 0.12 | 0,4-0,63A | - | 0,45-0,63 | 0.16 | 0,4-0,63A |  | 0,55-0,8 | 0.16 | 0,63-1A | 9 | 0,9-1,25
4 | 35 | 45 | 4 | 5.52 | 0.12 | 10.7 | 5.52 | 0.14 | 5.9 | 4.61 | 4 | 44 | 37 | 4 | 5.52 | 0.12 | 10.7 | 5.52 | 0.14 | 5.9 | 4 | 49 | 42 | 4 | 5.52 | 0.12 | 10.7 | 5.52 | 0.14 | 5.9 | 4 | 50 | 40 | 4 | 5.52 | 0.12 | 10.7 | 5.52 | 0.14 | 5.9 | 4 | 42 | 37 | 4 | 5.52 | 0.12 | 10.7 | 5.52 | 0.14 | 5.9 | 4.61 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 240 | 10 | 125 | 0.16 | 0,4-0,63A | - | 0,45-0,63 | 0.16 | 0,4-0,63A |  | 0,55-0,8 | 0.16 | 0,63-1A | 9 | 0,9-1,25
6 | 44 | 58 | 6 | 3.69 | 0.11 | 11.9 | 3.69 | 0.14 | 6.5 | 3.08 | 6 | 56 | 46 | 6 | 3.69 | 0.11 | 11.9 | 3.69 | 0.14 | 6.5 | 6 | 63 | 54 | 6 | 3.69 | 0.11 | 11.9 | 3.69 | 0.14 | 6.5 | 6 | 65 | 53 | 6 | 3.69 | 0.11 | 11.9 | 3.69 | 0.14 | 6.5 | 6 | 54 | 48 | 6 | 3.69 | 0.11 | 11.9 | 3.69 | 0.14 | 6.5 | 3.08 | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 0.26 | 185 | 16 | 150 | 0.25 | 4 | - | 0,55-0,8 | 0.25 | 4 |  | 0,7-1 | 0.25 | 6 | 9 | 1,1-1,6
10 | 59 | 60 | 10 | 2.19 | 0.1 | 14.3 | 2.19 | 0.13 | 7.7 | 1.83 | 10 | 73 | 61 | 10 | 2.19 | 0.1 | 14.3 | 2.19 | 0.13 | 7.7 | 10 | 86 | 75 | 10 | 2.19 | 0.1 | 14.3 | 2.19 | 0.13 | 7.7 | 10 | 90 | 74 | 10 | 2.19 | 0.1 | 14.3 | 2.19 | 0.13 | 7.7 | 10 | 75 | 66 | 10 | 2.19 | 0.1 | 14.3 | 2.19 | 0.13 | 7.7 | 1.83 | 0.3 | 0.3 | 0.32 | 0.31 | 150 | 20 | 200 | 0.33 | 4 | - | 0,9-1,25 | 0.33 | 4 |  | 0,9-1,25 | 0.33 | 10 | 9 | 1,8-2,5
16 | 91 | 80 | 16 | 1.38 | 0.1 | 19.1 | 1.38 | 0.12 | 9.3 | 1.15 | 16 | 95 | 79 | 16 | 1.38 | 0.1 | 19.1 | 1.38 | 0.12 | 9.3 | 16 | 115 | 100 | 16 | 1.38 | 0.1 | 19.1 | 1.38 | 0.12 | 9.3 | 16 | 121 | 101 | 16 | 1.38 | 0.1 | 19.1 | 1.38 | 0.12 | 9.3 | 16 | 100 | 88 | 16 | 1.38 | 0.1 | 19.1 | 1.38 | 0.12 | 9.3 | 1.15 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 120 | 25 | 250 | 0.5 | 6 | - | 1,1-1,6 | 0.5 | 6 | 9 | 1,1-1,6 | 0.5 | 10 | 9 | 2,2-3,2
25 | 119 | 105 | 25 | 0.87 | 0.1 | 23.3 | 0.87 | 0.11 | 11.4 | 0.73 | 25 | 121 | 101 | 25 | 0.87 | 0.1 | 23.3 | 0.87 | 0.11 | 11.4 | 25 | 149 | 127 | 25 | 0.87 | 0.1 | 23.3 | 0.87 | 0.11 | 11.4 | 25 | 161 | 135 | 25 | 0.87 | 0.1 | 23.3 | 0.87 | 0.11 | 11.4 | 25 | 133 | 117 | 25 | 0.87 | 0.1 | 23.3 | 0.87 | 0.11 | 11.4 | 0.73 | 0.42 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 95 | 32 | 300 | 0.75 | 6 | 9 | 1,4-2 | 0.75 | 6 | 9 | 1,4-2 | 0.75 | 16 | 9 | 2,8-4
35 | 146 | 128 | 35 | 0.63 | 0.09 | 26.3 | 0.63 | 0.11 | 12.7 | 0.52 | 35 | 146 | 122 | 35 | 0.63 | 0.09 | 26.3 | 0.63 | 0.11 | 12.7 | 35 | 185 | 158 | 35 | 0.63 | 0.09 | 26.3 | 0.63 | 0.11 | 12.7 | 35 | 200 | 169 | 35 | 0.63 | 0.09 | 26.3 | 0.63 | 0.11 | 12.7 | 35 | 164 | 144 | 35 | 0.63 | 0.09 | 26.3 | 0.63 | 0.11 | 12.7 | 0.52 | 0.54 | 0.58 | 0.56 | 0.59 | 70 | 40 | 400 | 1 | 10 | 9 | 1,8-2,5 | 1 | 10 | 9 | 2,2-3,2 | 1 | 20 | 9 | 3,5-5
50 | 175 | 154 | 50 | 0.46 | 0.09 | 30.4 | 0.46 | 0.11 | 14.7 | 0.39 | 50 | 173 | 144 | 50 | 0.46 | 0.09 | 30.4 | 0.46 | 0.11 | 14.7 | 50 | 225 | 192 | 50 | 0.46 | 0.09 | 30.4 | 0.46 | 0.11 | 14.7 | 50 | 242 | 207 | 50 | 0.46 | 0.09 | 30.4 | 0.46 | 0.11 | 14.7 | 50 | 198 | 175 | 50 | 0.46 | 0.09 | 30.4 | 0.46 | 0.11 | 14.7 | 0.39 | 0.75 | 0.82 | 0.76 | 0.83 | 50 | 50 | 500 | 1.5 | 10 | 9 | 2,2-3,2 | 1.5 | 16 | 9 | 2,8-4 | 1.5 | 20 | 9 | 5,5-8
70 | 221 | 194 | 70 | 0.32 | 0.09 | 35 | 0.32 | 0.1 | 16.8 | 0.27 | 70 | 213 | 178 | 70 | 0.32 | 0.09 | 35 | 0.32 | 0.1 | 16.8 | 70 | 289 | 246 | 70 | 0.32 | 0.09 | 35 | 0.32 | 0.1 | 16.8 | 70 | 310 | 268 | 70 | 0.32 | 0.09 | 35 | 0.32 | 0.1 | 16.8 | 70 | 253 | 222 | 70 | 0.32 | 0.09 | 35 | 0.32 | 0.1 | 16.8 | 0.27 | 0.98 | 1.09 | 0.99 | 1.1 | 35 | 63 | 600 | 2 | 20 | 9 | 3,5-5 | 2 | 20 | 9 | 3,5-5 | 2 | 20 | 9 | 7-10
95 | 255 | 233 | 95 | 0.23 | 0.09 | 40 | 0.23 | 0.1 | 19.2 | 0.19 | 95 | 252 | 211 | 95 | 0.23 | 0.09 | 40 | 0.23 | 0.1 | 19.2 | 95 | 352 | 298 | 95 | 0.23 | 0.09 | 40 | 0.23 | 0.1 | 19.2 | 95 | 377 | 328 | 95 | 0.23 | 0.09 | 40 | 0.23 | 0.1 | 19.2 | 95 | 306 | 269 | 95 | 0.23 | 0.09 | 40 | 0.23 | 0.1 | 19.2 | 0.19 | 1.32 | 1.5 | 1.34 | 1.51 | 25 | 80 | 800 | 3 | 20 | 9 | 4,5-6,3 | 3 | 20 | 9 | 5,5-8 | 3 | 20 | 12 | 9-12
120 | 305 | 268 | 120 | 0.19 | 0.09 | 44.8 | 0.19 | 0.1 | 21.3 | 0.15 | 120 | 287 | 240 | 120 | 0.19 | 0.09 | 44.8 | 0.19 | 0.1 | 21.3 | 120 | 410 | 346 | 120 | 0.19 | 0.09 | 44.8 | 0.19 | 0.1 | 21.3 | 120 | 437 | 383 | 120 | 0.19 | 0.09 | 44.8 | 0.19 | 0.1 | 21.3 | 120 | 354 | 312 | 120 | 0.19 | 0.09 | 44.8 | 0.19 | 0.1 | 21.3 | 0.15 | 2.03 | 2.34 | 2.05 | 2.35 | 16 | 100 | 1000 | 4 | 20 | 9 | 5,5-8 | 4 | 20 | 9 | 7-10 | 4 | 25 | 18 | 11-16
150 | 349 | 307 | 150 | 0.15 | 0.09 | 50.8 | 0.15 | 0.1 | 23.7 | 0.12 | 150 | 324 | 271 | 150 | 0.15 | 0.09 | 50.8 | 0.15 | 0.1 | 23.7 | 150 | 473 | 399 | 150 | 0.15 | 0.09 | 50.8 | 0.15 | 0.1 | 23.7 | 150 | 504 | 444 | 150 | 0.15 | 0.09 | 50.8 | 0.15 | 0.1 | 23.7 | 150 | 407 | 358 | 150 | 0.15 | 0.09 | 50.8 | 0.15 | 0.1 | 23.7 | 0.12 | 3.2 | 3.7 | 3.2 | 3.7 | 10 | 125 | 1200 | 5 | 20 | 9 | 7-10 | 5 | 20 | 9 | 9-12 | 5 | 25 | 18 | 11-16
185 | 395 | 348 | 185 | 0.12 | 0.09 | 55.7 | 0.12 | 0.1 | 25.8 | 0.099 | 185 | 363 | 304 | 185 | 0.12 | 0.09 | 55.7 | 0.12 | 0.1 | 25.8 | 185 | 542 | 456 | 185 | 0.12 | 0.09 | 55.7 | 0.12 | 0.1 | 25.8 | 185 | 575 | 510 | 185 | 0.12 | 0.09 | 55.7 | 0.12 | 0.1 | 25.8 | 185 | 464 | 408 | 185 | 0.12 | 0.09 | 55.7 | 0.12 | 0.1 | 25.8 | 0.099 | 5.3 | 6.2 | 5.3 | 6.2 | 6 | 150 | 1500 | 6 | 20 | 12 | 9-12 | 6 | 20 | 12 | 9-12 | 6 | 32 | 25 | 17-22
240 | 452 | 407 | 240 | 0.1 | 0.09 | 62.7 | 0.09 | 0.1 | 29.2 | 0.075 | 240 | 419 | 351 | 240 | 0.1 | 0.09 | 62.7 | 0.09 | 0.1 | 29.2 | 240 | 641 | 538 | 240 | 0.1 | 0.09 | 62.7 | 0.09 | 0.1 | 29.2 | 240 | 679 | 607 | 240 | 0.1 | 0.09 | 62.7 | 0.09 | 0.1 | 29.2 | 240 | 546 | 481 | 240 | 0.1 | 0.09 | 62.7 | 0.09 | 0.1 | 29.2 | 0.075 | 7.9 | 9.3 | 7.9 | 9.3 | 4 | 185 | 2000 | 7.5 | 25 | 16 | 11-16 | 7.5 | 25 | 16 | 11-16 | 7.5 | 63 | 32 | 22-32
300 | 529 | 465 | 300 | 0.078 | 0.09 | - | 0.078 | 0.1 | - | 0.06 | 300 | 474 | 396 | 300 | 0.078 | 0.09 | - | 0.078 | 0.1 | - | 300 | 741 | 621 | 300 | 0.078 | 0.09 | - | 0.078 | 0.1 | - | 300 | 783 | 703 | 300 | 0.078 | 0.09 | - | 0.078 | 0.1 | - | 300 | 628 | 553 | 300 | 0.078 | 0.09 | - | 0.078 | 0.1 | - | 0.06 | 12.7 | 15 | 12.7 | 15 | 2.5 | 200 | 2500 | 10 | 25 | 16 | 11-16 | 10 | 32 | 16 | 11-16 | 10 | 63 | 32 | 22-32
[57 empty] | 250 | 2500 | 10 | 25 | 18 | 11-16 | 10 | 32 | 18 | 14-20 | 10 | 63 | 32 | 22-32
[57 empty] | 320 | 3000 | 12.5 | 32 | 25 | 14-20 | 12.5 | 32 | 18 | 15-25 | 12.5 | 63 | 40 | 28-40
1x2 | 1x3 | 1x3 BL | 1x4 | 2x1 | 3x1 | 4x1 |  |  |  |  | CARACT. ELETR. | [45 empty] | 400 |  | 15 | 32 | 25 | 14-20 | 15 | 32 | 18 | 15-25 | 15 | 63 | 40 | 28-40
B2 | D | E | F | B1 | [6 empty] | IN | mm | ø ELETR. | [43 empty] | 500 |  | 15 | 63 | 32 | 22-32 | 15 | 63 | 32 | 22-32 | 15 | 80 | 50 | 40-50
110 | 120 | 127 | 220 | 380 | 440 | 480 | 13800 |  |  |  | 3/8" | 12.44 | 0 | [43 empty] | 630 |  | 20 | 63 | 32 | 22-32 | 20 | 63 | 32 | 22-32 | 20 | 80 | 50 | 40-50
HEPR | PVC | [9 empty] | 1/2" | 15.75 | 0 | [43 empty] | 800 |  | 20 | 63 | 32 | 22-32 | 20 | 63 | 40 | 28-40 | 20 | 125 | 65 | 45-63
[11 empty] | 3/4" | 20.82 | 0 | [43 empty] | 1000 |  | 25 | 63 | 40 | 28-40 | 25 | 80 | 50 | 40-50 | 25 | 160 | 80 | 57-75
[11 empty] | 1" | 26.41 | 0 | [43 empty] | 1250 |  | 30 | 80 | 50 | 40-50 | 30 | 125 | 65 | 45-63 | 30 | 200 | 112 | 50-200
[11 empty] | 1.1/2" | 40.89 | 0 | [43 empty] | 1500 |  | 40 | 125 | 65 | 45-63 | 40 | 160 | 80 | 57-75 | 40 | 200 | 112 | 50-200
[11 empty] | 2" | 52.32 | 0 | [43 empty] | 2000 |  | 50 | 160 | 80 | 57-75 | 50 | 160 | 95 | 70-90 | 50 | 250 | 180 | 50-200
[11 empty] | 2.1/2" | 62.48 | 0 | [43 empty] | 2500 |  | 60 | 160 | 95 | 70-90 | 60 | 200 | 105 | 50-200 | 60 | 315 | 180 | 55-250
[11 empty] | 3" | 77.72 | 0 | [45 empty] | 75 | 250 | 150 | 50-200 | 75 | 250 | 150 | 50-200 | 75 | 400 | 250 | 200-540
[11 empty] | 3.1/2" | 89.91 | 0 | [45 empty] | 100 | 250 | 180 | 50-200 | 100 | 315 | 180 | 50-200 | 100 | 400 | 300 | 200-540
[11 empty] | 4" | 102.1 | 0 | [45 empty] | 125 | 315 | 180 | 50-200 | 125 | 400 | 250 | 55-250 | 125 | 400 | 400 | 200-540
[11 empty] | 4.1/2" | 114.3 | 0 | [45 empty] | 150 | 400 | 250 | 55-250 | 150 | 400 | 250 | 200-540 | 150 | 630 | 490 | 200-540
[11 empty] | 5" | 128.01 | 0 | [45 empty] | 175 | 400 | 250 | 200-540 | 175 | 400 | 300 | 200-540 | 175 | 630 | 490 | 200-540
[11 empty] | 6" | 153.92 | 0 | [45 empty] | 200 | 400 | 300 | 200-540 | 200 | 400 | 400 | 200-540 | 200 | 800 | - | -
[59 empty] | 250 | 630 | 400 | 200-540 | 250 | 630 | 400 | 200-540 | 250 | 630 | - | -
[11 empty] | 3 COND. (40%) | [47 empty] | 300 | 630 | 400 | 200-540 | 300 | 630 | 490 | - | 300 | 630 | - | -
[11 empty] | 2 COND.(31%) | [47 empty] | 350 | 630 | 490 | 200-540 | 350 | 800 | 490 | - | 350 | - | - | -
[11 empty] | 1 COND. (53%) | [47 empty] | 400 | 800 | - | - | 400 | 800 |  | - | 400 | - | - | -
[59 empty] | 450 | 800 | - | - | 450 | 1250 |  | - | 450 | - | - | -
| DIÂMETRO EXTERNO DOS CONDUTORES | [57 empty] | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  | 500
| Característica do Condutor |  | EPROTENAX GSETTE 0,6/1kV |  |  |  |  | Eprotenax Conc.
|  |  | 3x1 | 4x1 | 1x2 | 1x3 | 1x4 | 1x3 BL
| 1.5 | mm2 | 5 | 5 | 8 | 8.5 | 9.5
| 2.5 | mm2 | 5.4 | 5.4 | 9.1 | 9.6 | 10.5 | 15.8
| 4 | mm2 | 5.9 | 5.9 | 10.1 | 10.7 | 11.8 | 16.7
| 6 | mm2 | 6.5 | 6.5 | 11.2 | 11.9 | 13.3 | 17.8
| 10 | mm2 | 7.7 | 7.7 | 13.4 | 14.3 | 16.1 | 20
| 16 | mm2 | 9.3 | 9.3 | 17.7 | 19.1 | 20.9 | 23.9
| 25 | mm2 | 11.4 | 11.4 | 21.6 | 23.3 | 25.8 | 25.4
| 35 | mm2 | 12.7 | 12.7 | 24.4 | 26.3 | 28.9 | 28
| 50 | mm2 | 14.7 | 14.7 | 28.2 | 30.4 | 33.7 | 32
| 70 | mm2 | 16.8 | 16.8 | 32.6 | 35 | 38.9 | 36.2
| 95 | mm2 | 19.2 | 19.2 | 37.4 | 40 | 44.5 | 40
| 120 | mm2 | 21.3 | 21.3 | 41.8 | 44.8 | 50.8 | 44.8
| 150 | mm2 | 23.7 | 23.7 | 46.5 | 50.8 | 56.5 | 49.7
| 185 | mm2 | 25.8 | 25.8 | 51.7 | 55.7 | 61.8 | 54.7
| 240 | mm2 | 29.2 | 29.2 | 58.4 | 62.7 | 70.2 | 61.7
| 300 | mm2 | 31.7 | 31.7

## MOTOR
Potência |  |  |  |  | rend | f.p |  | 440V |  |  |  | 380V |  |  |  | 220V
|  |  |  | Corrente nominal em 220 V (A) |  |  | Peso aprox. (kg)
kW | cv | Carcaça | rpm |  |  |  |  | (kW ) | Disj. Motor | contator | relé | (kW ) | Disj. Motor | contator | relé | (kW ) | Disj. Motor | contator | relé
4 Pólos - 60 Hz
0.12 | 0.16 | 63 | 1720 |  | 0.61 | 0.6 | 7 | 0.12 | 0,63 | 7 | 0,45-0,63 | 0.12 | 0.63 | 7 | 0,45-0,63 | 0.12 | 1 | 7 | 0,8-1,2
0.18 | 0.25 | 63 | 1710 |  | 0.665 | 0.63 | 7.5 | 0.18 | 0.63 | 7 | 0,63-0,8 | 0.18 | 1 | 7 | 0,63-0,8 | 0.18 | 1.6 | 7 | 1,2-1,8
0.25 | 0.33 | 63 | 1710 |  | 0.685 | 0.65 | 8 | 0.25 | 1 | 7 | 0,63-0,8 | 0.25 | 1 | 7 | 0,8-1,2 | 0.25 | 1.6 | 7 | 1,2-1,8
0.37 | 0.5 | 71 | 1720 |  | 0.72 | 0.65 | 10 | 0.37 | 1.6 | 7 | 0,8-1,2 | 0.37 | 1.6 | 7 | 1,2-1,8 | 0.37 | 2.5 | 7 | 1,8-2,8
0.55 | 0.75 | 71 | 1680 |  | 0.75 | 0.68 | 11.5 | 0.55 | 1.6 | 7 | 1,2-1,8 | 0.55 | 2.5 | 7 | 1,8-2,8 | 0.55 | 4 | 7 | 2,8-4
0.75 | 1 | 80 | 1730 |  | 0.826 | 0.8 | 18 | 0.75 | 1.6 | 7 | 1,2-1,8 | 0.75 | 2.5 | 7 | 1,8-2,8 | 0.75 | 4 | 7 | 2,8-4
1.1 | 1.5 | 80 | 1715 |  | 0.815 | 0.82 | 16 | 1.1 | 2.5 | 7 | 1,8-2,8 | 1.1 | 4 | 7 | 1,8-2,8 | 1.1 | 6.3 | 7 | 4-6,3
1.5 | 2 | 90S | 1755 |  | 0.842 | 0.76 | 20 | 1.5 | 4 | 7 | 4-6,3 | 1.5 | 4 | 7 | 2,8-4 | 1.5 | 6.3 | 7 | 5,6-8
2.2 | 3 | 90L | 1735 |  | 0.851 | 0.82 | 23 | 2.2 | 6.3 | 7 | 4-6,3 | 2.2 | 6.3 | 7 | 4-6,3 | 2.2 | 10 | 9 | 7-10
3 | 4 | 100L | 1720 |  | 0.865 | 0.82 | 30 | 3 | 6.3 | 7 | 4-6,3 | 3 | 10 | 7 | 5,6-8 | 3 | 16 | 12 | 8-12,5
3.7 | 5 | 100L | 1720 |  | 0.88 | 0.8 | 33 | 3.7 | 10 | 9 | 5,6-8 | 3.7 | 10 | 9 | 7-10 | 3.7 | 16 | 16 | 10-15
4.5 | 6 | 112M | 1735 |  | 0.89 | 0.81 | 45 | 4.5 | 10 | 9 | 7-10 | 4.5 | 10 | 12 | 8-12,5 | 4.5 | 20 | 18 | 11-17
5.5 | 7.5 | 112M | 1740 |  | 0.9 | 0.8 | 46 | 5.5 | 10 | 12 | 9-12 | 5.5 | 16 | 12 | 10-15 | 5.5 | 20 | 25 | 15-23
7.5 | 10 | 132S | 1760 |  | 0.91 | 0.82 | 65 | 7.5 | 16 | 16 | 10-15 | 7.5 | 16 | 16 | 11-17 | 7.5 | 32 | 32 | 22-32
9.2 | 12.5 | 132M | 1760 |  | 0.91 | 0.83 | 75 | 9.2 | 16 | 18 | 11-17 | 9.2 | 20 | 25 | 15-23 | 9.2 | 32 | 32 | 32-40
11 | 15 | 132M/L | 1755 |  | 0.917 | 0.84 | 78 | 11 | 20 | 25 | 15-23 | 11 | 25 | 25 | 15-23 | 11 | 40 | 40 | 32-50
15 | 20 | 160M | 1765 |  | 0.924 | 0.8 | 120 | 15 | 32 | 32 | 22-32 | 15 | 32 | 32 | 32-40 | 15 | 65 | 65 | 40-57
18.5 | 25 | 160L | 1760 |  | 0.926 | 0.81 | 135 | 18.5 | 32 | 40 | 32-40 | 18.5 | 40 | 40 | 32-40 | 18.5 | 65 | 65 | 57-70
22 | 30 | 180M | 1760 |  | 0.93 | 0.85 | 185 | 22 | 40 | 40 | 32-40 | 22 | 50 | 50 | 32-50 | 22 | 90 | 80 | 63-80
30 | 40 | 200M | 1770 |  | 0.93 | 0.85 | 218 | 30 | 50 | 50 | 40-57 | 30 | 65 | 65 | 50-63 | 30 | 105 | 105 | 90-112
37 | 50 | 200L | 1770 |  | 0.932 | 0.85 | 274 | 37 | 65 | 65 | 50-63 | 37 | 80 | 80 | 63-80 | 37 | 150 | 150 | 100-150
45 | 60 | 225S/M | 1780 |  | 0.939 | 0.86 | 410 | 45 | 75 | 80 | 63-80 | 45 | 95 | 95 | 75-97 | 45 | 150 | 150 | 100-150
55 | 75 | 225S/M | 1775 |  | 0.941 | 0.88 | 410 | 55 | 100 | 95 | 75-97 | 55 | 105 | 105 | 90-112 | 55 | 185 | 180 | 140-215
75 | 100 | 250S/M | 1785 |  | 0.945 | 0.85 | 510 | 75 | 150 | 150 | 100-150 | 75 | 150 | 150 | 100-150 | 75 | 250 | 250 | 200-310
90 | 125 | 280S/M | 1785 |  | 0.95 | 0.85 | 700 | 90 | 150 | 150 | 100-150 | 90 | 185 | 180 | 140-215 | 90 | 320 | 300 | 200-310
110 | 150 | 280S/M | 1785 |  | 0.95 | 0.86 | 740 | 110 | 185 | 180 | 140-215 | 110 | 250 | 250 | 140-215 | 110 | 420 | 400 | 275-420
132 | 175 | 315S/M | 1785 |  | 0.95 | 0.87 | 841 | 132 | 250 | 250 | 200-310 | 132 | 250 | 250 | 200-310 | 132 | 420 | 500 | 400-600
150 | 200 | 280S/M | 1785 |  | 0.955 | 0.87 | 868 | 150 | 250 | 250 | 200-310 | 150 | 320 | 300 | 200-310 | 150 | 500 | 500 | 400-600
185 | 250 | 315S/M | 1785 |  | 0.955 | 0.86 | 1005 | 185 | 320 | 300 | 200-310 | 185 | 420 | 400 | 275-420 | 185 | 700 | 630 | 560-840
220 | 300 | 355M/L | 1790 |  | 0.955 | 0.87 | 1349 | 220 | 420 | 400 | 275-420 | 220 | 420 | 400 | 275-420 | 220 | 700 | 800 | 560-840
260 | 350 | 355M/L | 1790 |  | 0.96 | 0.87 | 1488 | 260 | 420 | 500 | 275-420 | 260 | 500 | 500 | 400-600 | 260 | 1000 | - | 560-840
300 | 400 | 355M/L | 1790 |  | 0.959 | 0.88 | 1590 | 300 | 500 | 500 | 400-600 | 300 | 700 | 630 | 400-600 | 300 | 1000 | - | -
330 | 450 | 355M/L | 1790 |  | 0.961 | 0.88 | 1702 | 330 | 700 | 630 | 400-600 | 330 | 700 | 630 | 560-840 | 330 | - | - | -
370 | 500 | 355M/L* | 1790 |  | 0.962 | 0.88 | 1795 | 370 | 700 | 630 | 400-600 | 370 | 700 | 800 | 560-840 | 370 | - | - | -